型号：H9300压电式一体化振动变送器

概述：

H9300为该公司最新研制开发微型变送器，实现了小而精致外观。系列一体化机壳振动变送器是由压电敏感元件及测量、转换、积分、放大、变送等主要电路组成。其各项指标均满足《ISO2954-1975》和《GB13824-1992》中提出的各项要求。

H9300是在压电式加速度传感器的基础上，增加了内置精密积分电路，实现速度量输出。具有比磁电式速度传感器响应频率范围宽大（2HZ-2000HZ）、机械运动部件不易损坏（使用寿命达7年）、传感器质量小、动态特性优良等优点。

变送器相应于测量值提供4-20mA的电流输出，本产品有接线容错保护，具有优良的稳定性、可靠性及很强的抗干扰能力。

一）主要技术参数：

1. 测量范围：0-100mm/s（可选） 0-20mm/s ※

2. 输出电流：4-20mA

3. 响应频率：2HZ-2000HZ

4. 速度方向：从底部到传感器（正向）

5. 环境温度：-10℃-+70℃

6. 供电电压：12V-36V

7. 壳体材料：不锈钢

8. 重  量: 110克

9. 安装螺纹：M5，M10*1.5螺纹或磁吸座（或特殊定做）

10. 压电材料：PZT-5

11. 输出方式：两线制，三路输出

12.附件：

1) 合格证标定参数

2) 安装螺钉一只或磁吸座

3) 航空插头六芯电缆一根（标配3米）

二）温度曲线参数

三）频响曲线参数

四）外形尺寸参数

H9300压电式一体化振动变送器选型

H9300-A□□-B□□-C□□-D□□-E□□

A □□ 测量类型

0 1 速度量(mm/s)      0 2 加速度量(g)      0 3 位移量(μm)

B □□ 量程范围

| 序号 量程 A 测量类型 | 0 1 速度量 (mm/s) | 0 2 加速度量 (g) | 0 3 位移量(μm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 100 |
| 0 2 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 |
| 0 3 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 300 |
| 0 4 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 400 |
| …… | …… | …… | …… |

C □□ 安装方式                             D □□ 引线

0 1 M10 × 1；                                     A :  端子输出；

0 2 M10 × 1.5；                                    B:   直接引线；

0 3 M8 × 1.25；                                    0 1   1米电缆；

0 4 磁吸座安装；                                  02   2米电缆

0 5 定制……                                      0 3  3米电缆；  以此类推……

E □□ 铠装

0 0 带铠

0 1 不带铠

实例：H9300-A（03）-B（02）-C（02）-D （A04）-E（00 ）

表示：测量类型--是位移型，量程---0 - 200 μm，安装方式----M10 × 1.5，引线方式---端子输出4米电缆线，带铠装。