H28033袖珍式智能数显漏电保护器测试仪

一、概述

安装剩余电流保护器（以下简称漏电保护器）是一项重要的用电安全技术措施，由于漏电保护器处于长期运行，其性能指标不可避免的发生变化，危及供电系统的正常安全运行，所以国家和电力部门对漏电保护器的运行和管理都有明确的要求和严格的规定。

我们自主设计、开发的H28033智能数显漏电保护器测试仪系列，是用于检测各种漏电保护器动作性能（漏电动作电流值、漏电动作分段时间）的专用检测仪器，产品标准参照GB6829-95等有关标准制订，经省级鉴定备案，省计量检测技术研究所检验合格，符合产品的技术标准。

H28033型检测仪是智能数显漏电保护器测试仪系列中最先进的一款，具有大电流、大容量、体积小、功能多、准确度高、液晶显示、读数保留、全自动检测、操作简便、一键完成、性价比高、携带方便等特点。其检测电流输出范围1-500mA，并可根据用户需要自行扩展至1-600mA、1-900mA，检测时间记录范围1-1999mS，采用液晶显示。除了能全自动检测漏电动作电流值、漏电动作分段时间，还增加突变量的自动检测，所有操作均一键完成，基本满足目前国内所运行的漏电保护器的检测，在性能、携带和操作等方面特别适用于一线电工和用电安监部门的使用和推广，广泛用于电力公司、农电安检和广大电工，同时用于漏保生产厂家、建筑、石油、铁路、矿山等劳动安检部门。

二、功能特点

1．采用微电脑技术，精确检测漏电保护器动作电流和动作时间

2．准确检测突变量电流和动作时间

3．一次检测100mA以下漏电保护器的动作电流和动作时间

4．数据保留、液晶显示

5．结构精巧、单线进出、单键操作

6．自动检测、可在线或离线检测

7．自动关机、耗电微小

8．完善的保护、警示和故障自检功能

三、使用说明

档位：、、、分别为200mA档、300mA档、100mA档、脉冲档（≤100mA）。

功能点：功能指示点在前面，表示检测最大为此档的动作电流；

功能指示点在后面，表示检测此电流档位时的动作时间；

两功能点同时显示，表示同时检测动作电流和此时动作电流的动作时间，（主要用于脉冲型和鉴相型漏电保护继电器突变量和漏电开关的测试）。

四、操作方法

提示一：检测目标

1．漏电保护器负载断开，检测漏电保护器本身动作性能；

2．本检测仪带载测试，可检测运行中漏电保护器的实际动作性能；

3．用以判断三相线路漏电平衡度（用空载测得的数据减去带载测得的数据）。

提示二：按键使用

1．短按：开机、复位、电流、时间功能转换；

2．长按(1S放开)： 200mA 、300 mA 、100 mA档位转换；

3．长按(3S以上)：进入和退出脉冲档（在开机状态）。

１．接线

1.1将测试线鳄鱼夹紧夹接地线或零线（根据漏电保护器的安装类别，确保检测回路电流经过漏电保护器互感器）见图1

图1(接线)

1.2如果所检测漏电保护继电器动作电流值超出本检测仪最大档位300mA，只需把测试线从零序互感器中多绕一圈见图2。此时，测试的电流读数×2即为实际读数，时间值还为所显示读数（详见5超量程测试说明）。

图2(超量程测试)

２．电源

2.1开机

按一下面板按键，检测仪开机, 显示优先进入200mA 电流档。

2.2关机

5分钟不工作，检测仪自动关机

３．档位设定和功能选择

3.1档位设定（长按1S放开）

设定检测仪的档位≥漏电保护器运行时所选定的的额定动作电流值．

200mA→300mA→100mA

↑＿＿＿＿＿＿│

如：开机为200mA 动作电流档（显示），长按按键一次切换为300mA动作电流档（显示），再长按按键一次切换为100mA动作电流档（显示）。

所选档位数值，是指检测时产生从0至能达到的最大模拟电流值

3.2功能选择(短按)：

任何档位、功能界面，短按按键，实现检测动作电流、动作时间的功能切换。（功能点在前面，表示检测动作电流；功能点在后面，表示检测动作时间。）

动作电流→动作时间

↑＿＿＿＿│

如：开机（显示），为200mA动作电流档，短按按键一次切换（显示）为动作电流200mA时的动作时间（mS）档，如要回到电流档短按即可。

检测动作电流：检测仪能在30S内自动从0上升到选定档最大电流值，准确记录漏电保护器动作时刻的电流值。

检测动作时间：检测仪能自动产生所选档位的最大动作模拟电流，准确记录从检测开始到漏电保护器动作时刻的时间。

3.3脉冲档(加长按3S)：

无论在任何档位，按3S不放，进入脉冲档（显示），如要退出按3S不放即可，回到开机界面200mA动作电流档（显示）。

检测时,检测仪能自动产生从1mA开始到100mA的递增电流脉冲，同步显示每个电流值，并记录漏电保护器动作时刻的电流值和此电流值从动作到漏电保护器动作时刻的时间两个数据。

４．测量与读数

4．1检测漏电保护器动作电流与动作时间(100mA档、200mA档、300mA档)

测量：将检测仪探测头紧触保护器任意一根相线输出端，此时，检测仪根据所设置的功能、档位自动进入检测状态，直至保护器动作后保留数据，供读数；

读数：检测电流单位为毫安（mA），检测时间单位为毫秒（mS），所测数据保留10S后自动恢复到当前所设定的功能、档位。

4．2检测有突变量动作漏电保护器的动作电流与动作时间

测量：将检测仪探测头紧触保护器任意一根相线输出端，检测仪自动产生并同步显示突变量电流，直至保护器动作后，保留最后突变量动作电流值和此电流脉冲的动作时间值两个数据供读数；

读数：电流与时间交替显示，功能点在前面时，数据为动作电流值，功能点在后面时，数据为动作时间值，所测数据各保留10S后自动恢复到脉冲档初始界面。

注；如果漏电开关的动作电流100 mA以下，动作时间0.2 mS以下，也可用脉冲档一次检测出动作电流和些动作电流时的动作时间。

4．3同档位、功能的二次检测

在任何档位、功能界面(保护状态,必须手动按键复位)，探头二次触及被测点，检测仪均能自动复位,并根据设定档位和功能进入二次测试并保留最后一次测试数据。

５．超量程测试

如果所检测漏电保护器动作电流值超出本检测仪最大档位300mA，只需把测试线从零序互感器中绕一圈（见附图2），此时，检测的电流读数×2即为实际电流值，时间值还为所显示读数.

例如：漏电保护器选定的额定动作电流为400mA，就把检测仪设定在200 mA档；选定的额定动作电流为500mA，就把检测仪设定在300 mA档。

检测所得的动作电流读数为152 mA，那么这台漏电保护器的实际动作电流值就是：152 mA×2=304 mA

检测所得的动作时间读数为168 mS，那么这台漏电保护器的实际动作时间值就是：168 mS

６．工作保护：

检测过程中因接线错误、漏电保护拒动或量程偏小检测仪会进入保护状态

6．1  100mA档、200mA档、300mA档动作电流测试

当测试电流到达所选档最大值时，漏电保护器仍未动作，检测仪会立刻切断检测回路，进入保护状态并闪烁警示：

6．2 100mA档、200mA档、300mA档动作时间测试

当用所选定的档位测试动作时间达到2S，漏电保护器仍未动作，检测仪会立刻切断检测回路，进入保护并闪烁保护警

示：。

6．3  脉冲档测试

当测试电流时超过100mA，漏电保护器仍未动作，检测仪自动切断检测回路，保护并闪烁保护警示：

７．复位功能

7．1工作复位

读数完成后，可以等10S左右，检测仪会自动复位到先前设定界面；

直接进行二次测试，检测仪会自动复位到先前设定界面并进入检测。

7．2手动复位

短按按键，检测仪会自动复位到先前设定界面。

7．3保护复位

当检测过程中出现过量程或漏电保护器故障拒动时，检测仪会自动切断检测回路，并显示 (测动作电流时)； (测动作时间时)； (测脉冲档时)，需短按按键，使检测仪复位，回到先前设定界面，方可进行其他操作。

五、提示事项

1．进入检测，检测读数无变化，说明检测回路没有形成，需检查接线和确认漏电保护器是否已经合闸。

2．检测仪有超温保护功能，当显示时，说明因连续疲劳检测，检测仪会锁定所有操作。只需稍等，自行恢复到检测状态

3．当显示，说明电池电量不足，能继续测试，但可能会影响精度。

4．换电池时，只需把电池盖向下推开，即可更换电池根据电池盖标注，左边为正，右边为负。

六、主要参数

1．动作电流分档输出范围：   100mA档(1～100mA)
                        　　　200mA档(1～200mA)
                              300mA档(1～300mA)

脉冲档 (1～100mA)

2．动作时间记录范围：      1～1999mS（999 mS×2）
3．精度标准 ：              电流1.5级  电压2.5级  时间2.5级

4．电源：                   2032钮扣电池3颗

5．机身尺寸（mm）：          长149×宽49×厚32

七、附件

- 操作说明书      一份

- 测试信号线      一根

- 便携专用包      一只